4.2.1 物业服务项目标准—工程【输出模板】

# 一、工程服务规范

# 1. 目的

规范物业服务区域内工程服务的作业标准。

# 2. 适用范围

适用于长城物业项目工程服务作业管理要求。

# 3. 总体要求

物业共用部位应当保持交付时的外观状态，应符合建筑设计安全要求；

物业共用部位应当不被占用；

物业共用设施设备应当保持交付时的完整状态，并应满足其设计功能要求；

工程服务的所有标识均应符合公司《CCPG标识规范》的要求；

在物业服务区域内，所有物业服务人员应执行公司《服务礼仪规范》的要求；

承接时共用设施的墙面、地面、顶面、设备基础的材质、颜色与本文件要求不同时，应保持状态完好；

物业共用设施设备存在缺陷（达不到4.0条款规定的要求），物业项目应做好安全防范措施，使缺陷不会导致安全事故，不会严重影响设备正常使用功能；

因物业项目接收时条件限制，不能达到本文件4.0条款规定的要求，其后续共用设施设备管理标准不应低于接收时状况；

共用设施设备缺陷接收时应做好记录，报建设单位/业委会等相关单位确认、存档，并将针对缺陷的相关处置措施，填写在公共设施维修记录上备查；

共用设施设备的标示、标识等不因为设施设备硬件缺陷，降低管理要求。

# 4. 具体要求

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 建筑本体 | 承重结构 | 应符合设计安全要求； 应当保持交付时的完整状态，没有破损现象； 依规变更后，应符合设计安全要求。 |
| 建筑本体 | 天 面 | 单处破损面积应当不超过0.1㎡； 隔热层破损面积0.05㎡或以上的，每100㎡应不超过二处； 应没有渗水现象。 |
| 建筑本体 | 外墙面 | 应没有渗水现象； 露台、阳台应没有乱搭建和乱封闭现象； 窗户应没有乱替换现象； 墙面应没有乱悬挂物品（如空调主机）、拉线现象； 墙面保新程度应在70%以上； 墙面单处脱落面积应不超过0.1㎡； 大理石或墙面砖，每100㎡应当破损不超过二处。 |
| 建筑本体 | 内墙面 | 单处脱落面积应当不超过0.02㎡； 单处涂鸦面积应当不超过0.02㎡； 墙面保新程度应当在70%以上； 大理石或墙面砖，每10㎡破损应当不超过二处； 墙面应没有乱悬挂物品（如空调主机）、接线现象； 进户门应没有乱替换现象。 |
| 建筑本体 | 顶 棚 | 扣板应没有脱落、缺失现象； 参照“内墙面”要求。 |
| 建筑本体 | 地 面 | 水泥地面应当没有明显起砂现象； 水泥地面单处破损面积应当不超过0.01㎡； 大理石或地砖地面，同一区域的破损砖块应当不超过二块。 |
| 建筑本体 | 走 廊 | 应当没有堆放杂物现象； 应当没有被侵占现象。 |
| 建筑本体 | 楼梯扶手 | 铁制品单处锈蚀应当不超过10㎝； 木制品单处油漆脱落应当不超过5㎝； 不锈钢制品单处锈蚀应当不超过5㎝； 制品应当不变形，安装牢固。 |
| 建筑本体 | 楼梯台阶 | 同一楼层的台阶缺损应当不超过二处； 参照“地面”要求。 |
| 建筑本体 | 门 窗 | 应当无明显破损、变形，锈蚀、脱漆现象； 门扇开关应当灵活； 防火门闭门器应无缺失、损坏，能正常关闭。 |
| 建筑本体 | 地下室 | 排水设施应当完好，排水通畅； 地下室结构应无漏水、渗水现象； 应当没有乱堆放、被侵占现象； 参照“内墙面”、“地面”要求。 |
| 共用设施 | 地下人防设施 | 人防工程主体结构应稳定，无渗漏与损坏； 人防工程防护设备应性能良好、平战转换顺利； 人防工程设备系统（通风、给排水、供配电系统）应运行正常； 人防工程平时使用应安全、卫生，禁止用于其他用途。 |
| 共用设施 | 避难层 | 建筑高度超过100米的建筑应设有避难层； 避难区的净面积应满足该避难层与上一避难层之间所有楼层的全部使用人数避难要求，禁止将避难区用于其他用途； 避难层在进入楼梯间的入口处应有明显的指示标识； 避难层的应急照明应不低于1.5小时，地面最低水平照度不低于10lx； 避难层的消防栓、消防软管卷盘和灭火器，以及消防专线电话和应急广播等应保持状态完好； 避难层地面应保持干净整洁，严禁堆放杂物； 避难层的出入口禁止锁闭。 |
| 共用设施 | 管渠（网） | 末端水压及流量应满足设计要求； 管网应无跑、冒、滴、漏现象； 管道单处油漆脱落应当不超过0.1m； 管道功能应当区分（颜色）清晰； 生活水箱（池）入口应加盖加锁，溢水管、泄水管、通气口应加金属网； 管井盖完好率应达100％； 沟渠排水应当畅通； 化粪池应密封，在明显位置设置有限空间安全警示标志（“有限空间警告标志”和“安全风险告知牌”），标识清晰牢固，外围应当无异味; 生活、消防水箱（池）在明显位置设置有限空间安全警示标志（“有限空间警告标志”和“安全风险告知牌”），标识清晰牢固。 |
| 共用设施 | 广场、道路 | 道路路面，每10m破损应当不超过二处； 路牙应当无丢失、松动现象； 广场面，每10㎡破损应当不超过二处； 沉降、积水面积应当不超过0.5㎡。 |
| 共用设施 | 围栏、大门 | 构件锈蚀或油漆脱落，每10m应当不超过二处； 构件应当没有缺失、不变形、牢固。 |
| 共用设施 | 园林小品 | 木制品应当无油漆脱落、虫害、腐蚀现象； 铁制品应当无锈蚀现象； 其它制品应当无掉皮、掉色现象； 制品、构件应当没有缺损，安装牢固； 防护、警示设施应完好。 |
| 共用设施 | 景观水系 | 水质应符合设计要求； 应没有渗水现象； 防护、警示设施应完好。 |
| 共用设施 | 垃圾站 | 应当外观整洁，无破损，有门封闭； 外围应当无明显异味。 |
| 共用设施 | 健身器材 | 构件、功能应当没有缺失，完好； 应当没有锈蚀或油漆脱落现象； 使用说明、警示、防护设施应完好。 |
| 共用设施 | 游泳池 | 水质应符合要求； 应没有渗水现象； 救生人员应在场； 警示、防护设施应完好。 |
| 共用设施 | 足球、篮球、网球、羽毛球场 | 地面应当无裂缝、无沉降、排水畅通； 场地设施应当无损坏、无松动、功能有效。 |
| 共用设施 | 停车场 | 停车场设施应当齐全完好； 车位、车道线应当清晰； 没有车位时，在入口处应当有致歉提示标识； 参照“地下室”要求。 |
| 共用设施 | 标识系统 | 图形、颜色、安装位置应当符合公司《CCPG标识规范》要求； 维修工作场所应设置警示标识； 应当没有锈蚀或油漆脱落现象； 标识物应当没有缺损，安装牢固。 |
| 共用设施 | 公共照明系统 | 照明灯具、开关应当无损坏现象； 开关应当灵活、接触应当良好； 公共区域照度应明亮； 亮灯率应达到95％； 大堂、设备间、地下停车场、电梯轿厢、电梯前厅等重要场所的照度应当符合设计要求。 |
| 共用设备 | 供电供水系统 | 供电、供水指标应符合国家规范要求； 计划停电、停水时应提前3天书面公告，故障停电、停水时应在故障后1小时内书面致歉并说明原因和预计恢复供电、供水的时间； 需要停电、停水维修的工作，应安排在用电、用水低峰期； 消防备用电源起动送电时间应在30秒内。 |
| 共用设备 | 电 梯 | 应符合国家安全标准，并在轿厢内张贴有效的安全年检合格证； 平层误差应当在±15mm以内； 轿厢内外面板、按钮应当无破损，开关灵活、接触良好； 轿厢内对讲电话与监控中心通话应清晰； 应当无异常震动、冲击现象； 电梯困人时，值班人员应在5分钟内到场响应安抚，并立即通知维保单位。维保人员市区范围内应在30分钟内到场实施救援，并全程做好记录； 每半年开展一次困人救援演练； 维修工作应安排在人流低峰期； 计划停梯时应提前1天书面公告，故障停梯时应在故障后1小时内书面致歉并说明原因和预计恢复运行的时间。 |
| 共用设备 | 中央空调系统 | 供冷指标应符合设计要求； 环境温度在25℃以上时，应启用中央空调系统； 维修工作应安排在人流低峰期； 计划停冷时应提前3天书面公告，故障停冷时应在故障后1小时内书面致歉并说明原因和预计恢复供冷的时间。 |
| 共用设备 | 供暖系统 | 供暖指标应符合国家规范要求； 政府规定的供暖时间应启用集中供暖系统； 维修工作应安排在人流低峰期； 计划停暖时应提前3天书面公告，故障停暖时应在故障后1小时内书面致歉并说明原因和预计恢复供暖的时间。 |
| 共用设备 | 消防系统 | 系统月误报率应不超过3％； 感应系统响应率应达到100％； 消防用水功能指标应符合设计要求； 疏散指示灯完好率应达到100％； 消火栓箱内配件、以及其它消防器材应齐全完好； 内部消防演练，应当每半年最少1次，综合消防演习，应当每年最少1次，演练记录、照片、签到表存档备查； 背景音乐播放应当正常。 消防系统的设备（如报警控制器、联动控制器）应处于自动状态，以保证火灾信号的及时处理和联动功能的实现。 |
| 共用设备 | 停车场系统 | 计时、计费应准确； 发卡、读卡应无误； 栏杆应正常启闭； 栏杆不能开启时应有应急措施。 |
| 共用设备 | 安防系统 | 在异常情况时，监控中心应即时响应； 门禁系统正确识别率应达到95%； 客户购卡时，应当天交付； 视频、红外线监控系统应运行正常，监控范围应符合设计要求； 应能完整提供30天内的安防监控资料（包括视频资料）； 对讲系统应运行正常，通话和视频的完好率应达到100％； 除法律规定外，安防资料应没有外泄现象。 |
| 共用设备 | 防雷系统 | 接地电阻应符合国家规范要求； 避雷针、避雷带没有缺失现象； 避雷针、避雷带锈蚀或油漆脱落，每10m应当不超过二处； 接地电阻测试点的标记应当清晰。 |
| 共用设备 | 楼宇智能化系统 | 各子系统功能应符合设计要求； 系统硬件设备应无损坏、软件系统应能正常使用； 系统应数据采集真实、传输可靠、存储完整； 系统应能免受外部攻击、内部故障，且能应对突发事件。 |
| 特殊设备 | 玻璃幕墙 | 定期检测密封性、清洁养护，消除渗漏、脱落隐患； 每年公示养护计划及执行报告； 渗漏或隐患修复率应不低于95%。 |
| 特殊设备 | 泛光照明系统 | 按约定时段启闭，亮灯率≥98%； 故障灯具24小时内更换维修； 可根据重大活动需求调整亮灯模式。 |
| 特殊设备 | 装卸平台、货运电梯 | 每日巡检，保障设备转运顺畅；定期维保，记录可查阅； 故障响应≤2小时，及时维修。 |
| 特殊设备 | 油烟净化系统 | 确保油烟达标排放，不扰民。 定期清洗维护，每月提交检测报告。 |
| 特殊设备 | 医用纯水/污水处理系统 | 24小时运行，水质符合医疗标准； 每日公示检测结果，接受监督； 故障响应≤1小时，优先保障诊疗用水。 |
| 特殊设备 | 医用中心供氧系统 | 保障供氧稳定、压力达标，无泄漏断供； 异常情况10分钟内到场处置。 |
| 特殊设备 | 校园直饮水系统 | 水质安全达标，每日检测、每周清洗滤芯； 每月公示检测报告，接受师生及家长监督； 故障响应≤1小时，保障饮水安全。 |
| 特殊设备 | 实验室通风及废气系统 | 通风顺畅，废气达标排放； 定期进行安全检查，及时整改安全隐患。 |
| 特殊设备 | 体育场馆设施 | 日常巡检养护，检查设施使用状态，及时维修损坏器材，消除安全隐患； 开放时段安排专人值守，保障使用安全。 |
| 特殊设备 | 会议系统 | 定期对会议系统进行调试，并确保其运行稳定、功能正常； 会展期间全程值守，及时处置卡顿、无声音、无画面等故障，故障响应≤5分钟。 |
| 特殊设备 | 升降车 | 升降车设备运行正常、安全防护到位，无故障运行； 操作人员须具备相应从业资质，严格遵循安全操作规范，作业前开展安全交底，作业过程中做好安全防护。 |