xx项目工程服务作业管理要求

# 1.

## 1.1 工程计划管理

物业项目接管后，项目运营交付经理/工程主管应编制《工程服务方案》。《工程服务方案》框架包括工程服务的目标、关键成功因素、关键举措以及相应的资源等，具体内容包括：设施设备台账、工程服务计划、工程服务预算、物料采购计划、人力资源配置计划、危险源管理方案、重大环境因素管理方案；

每年12月中旬前，须完成下一年度《工程服务计划》的编制工作，明确年度设施设备运行巡检计划、维保计划、修理计划和外委工程专项计划，并提交公司相关部门审批后严格执行；

每月25日前，结合年度设施设备运行巡检、维保计划、修理计划和外委工程专项计划的相关要求，分解编制下月度工作计划；

严格按既定计划推进各项工程工作，因特殊情况无法按期执行的，须提前向计划审批人提交书面报备，说明调整原因及优化方案，获批后方可变更执行；

所有涉及费用支出的工程服务计划，须配套编制对应预算；无预算或预算未获审批的，⼀律不得擅自组织实施。

## 1.2 工程运行巡检管理

工程运行巡检是评估设施设备运行状态、排查安全隐患、防范故障发生的核心管控手段，由项目专业主管或具备资质的专业服务供方组织实施，执行常态化巡检、数据化记录、闭环化处置的管控原则。

特殊工况须加密巡检频次：大风雨、雷雨、冰雪、冰雹、雾天等恶劣天气后，设备新投入、设备检修后、设备异常情况以及法定节假日期间，应增加巡检次数；

设施设备运行巡检时应量化记录数据，准确判定设备正常或异常状态。发现异常或隐患时应立即处理，整改完成并验证合格后方可关闭；

共用设施设备日常巡检应每周1次，规范填写《工程服务检查表》；

工程运行巡检由项目专业人员实施时，应将运行巡检工作落实到责任人，项目专业主管应对责任人工作进行检查；巡检人员应遵守《安全操作指南》要求；

设备运行巡检委托集团专业公司实施时，应严格执行集团发布的设备运行巡检标准，以确保设备运行巡检质量。

### 1.2.1 设施巡检实施要求

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 建筑本体 | 建筑物结构安全和外观整洁 |
| 管渠（网） | 工程服务场所应挂设物业服务区域的管渠（网）竣工图； 每天定时记录1次供水总表读数； 每月定时记录1次公共用水（绿化用水、清洁用水、其它公共用水）水表读数； 生活水池、水箱应每年清洗2次，并取得水质检验合格报告。水质检测报告留存归档备查； 阀门完整、清洁，室外阀门、阀杆应加保护措施； 制定停水、爆管及水污染等应急处理程序。 |
| 广场、道路 | 在适当位置设置宣传栏、休闲椅等； 在适当的位置设置户外垃圾装置，并应当符合环保要求。 |
| 围栏、大门 | 五一、中秋、国庆、春节等重要节日，社区大门应当安排适当的装饰。 |
| 园林小品 | 主要小品应当设置故事情节等温馨提示标识； 易损小品应当设置警示标识。 |
| 景观水系 | 超过50㎝水深或地面高差超过50㎝的应设置防护装置，并应设置警示标识； 景观水系运行时间，应告知客户。 |
| 垃圾站 | 应在合适位置设置标识； 非清理时间应处于封闭状态。 |
| 健身器材 | 应当标明使用说明； 应当设置安全注意事项及警示标识。 |
| 游泳池 | 在入口处应设置游泳须知、收费标准、经营许可证； 按政府主管部门要求设置救生设施； 救生员应持证上岗，并按政府主管部门要求配置人数； 使用时每日检测泳池余氯及PH值，余氯应在0.3~1.0 mg/L范围内, PH值应在6.5～8.5范围内； 应当设置警示标识、水深标识； 定期排查渗漏、破损隐患。 |
| 足球、篮球网球、羽毛球场 | 在入口处应当设置营业时间、收费标准等标识。 |
| 停车场 | 按政府主管部门要求明示经营许可证、收费标准； 按政府主管部门要求设置交通标识及装置等； 在车场出入口应设置防撞装置。 |
| 标识系统 | 符合公司《CCPG标识规范》要求。 |
| 公共照明系统 | 每月定时记录1次公共照明用电电表读数； 公共照明器具完好率≥95％，亮灯率≥95％； 照度要求：地下车库主干道不低于50lx，住宅楼道走廊不低于50lx，写字楼楼道走廊不低于100lx； 公共场所亮灯时间应进行公告； 依据季节变化确定小区道路、广场等亮灯时间； 楼层通道宜采用声控开关控制亮灯时间； 楼层电梯前厅宜采用主照明与夜光灯混合照明，其中主照明采用声控开关控制亮灯时间； 大堂宜采用主照明与夜光灯混合照明，其中，凌晨0:00～6:00点关闭主照明开启夜光灯； 地下停车场应保证二十四小时照明，其中，凌晨0:00～6:00点可适度降低照度（如降低50％）。 |
| 地下人防设施 | 人防工程禁止用于其他用途 |
| 避难层 | 地面干净整洁，未堆放杂物； 应急照明应不低于1.5小时，地面最低水平照度不低于10lx； 出入口不锁闭，消防设施完好。 |

### 1.2.2 设备运行巡检实施要求

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 供配电系统 | 有人值守的应定期巡查每天4次，夏天高温高负荷期应增加2次，规范填写《供配电系统运行巡检表》、《供配电系统运行记录表》； 无人值守的应定期巡查每周1次，夏天应调整为每天1次，规范填写《工程服务检查表》； 常规巡查节点：交接班时段、用电高峰负荷时段、晚间闭灯时段； 设备运行参数、工况须严格符合设备说明书及国家供配电技术规范要求； 涉及基本电费计费模式的，合理调控变压器运行状态； 巡查人员在安全作业前提下，采用“看、听、嗅、摸、测”等方法，全面监测设备运行状态； 备用供配电设备应每年至少带电试运行1次； 严禁违章操作，严格执⾏“两票”制度及专⼈监护制度。 |
| 发电机组 | 备用状态时，每周巡查1次，每半月空载试运行1次，单次试运行时间不少于10分钟，规范填写《工程服务检查表》； 带负荷运行期间须配置专职值守技工，并每2小时记录1次设备运行情况，规范填写《发电机组运行巡检表》、《发电机组运行记录表》； 每次运行结束后，记录运行期间的发电量及用油量； 发电机设置为自动启动状态； 机房保持整洁、通风良好，燃油存储、消防设施配置须符合安全规范。 |
| 电 梯 | 每日巡查1次，规范填写《电梯巡检记录表》； 保障电梯24小时不间断运行，市电停电时由备用电源供电； 每月定时记录1次电梯用电电表读数，台账清晰； 每年委托具备资质机构完成电梯定期检验/检测1次，年检合格证张贴于轿厢醒目位置； 电梯机房应洁净，应配置盘车轮及松闸板手，环境温度应低于40℃； 平层标识应当清晰规范，平层误差控制在±15mm以内，轿，厢对讲系统通话清晰畅通； 发生困人故障时，值班人员5分钟内到场响应安抚，立即通知维保单位，维保人员市区范围内30分钟内到场实施救援； 电梯资料完整，做到一梯一档，保养记录、维修记录齐全，填写规范。 |
| 给排水系统 | 每周巡查1次，夏天高温高负荷期应调整为每天1次，规范填写《工程服务检查表》、《给排水系统运行记录表》； 备用水泵应每周轮换运行1次，确保启停灵敏，工况正常； 巡查时记录压力表读数：高区1.1～1.3Mpa，中区0.8～1.0Mpa，低区0.3～0.5Mpa； 每月应记录水泵电机（消防、生活、冷却等）用电电表读数； 每周定时记录1次二次供水总表读数； 管网、阀门无渗漏、排水系统通畅。 |
| 中央空调系统 | 停机期间每周巡查1次，规范填写《工程服务检查表》； 运行期间应配置专职值守技工，并每2小时记录1次设备运行情况，规范填写《中央空调运行记录表》，每班全面巡查1次，规范填写《中央空调运行巡检表》； 依据物业使用功能或物业服务合同约定，确定冷气供应时间，并提前向业主、住户公示； 中央空调应提前30分钟开机，作为预冷时间； 每日运行停机后，记录1次空调系统用电电表读数。 |
| 供暖系统 | 停机期间每周巡查1次，规范填写《工程服务检查表》； 锅炉运行期间应配置专职值守技工，并每2小时记录1次设备运行情况，规范填写《锅炉系统运行记录表》/《换热器运行记录表》，每班全面巡查1次，规范填写《供暖系统运行巡检表》； 依据物业使用功能或物业服务合同约定，确定暖气、暖水供应时间，并提前向业主、住户公示； 每日运行停机后，记录1次供暖系统用电/油/气读数。 |
| 消防系统 | 消防控制中心应配置专职人员24小时值守，严禁脱岗、无证上岗； 消防子系统每周巡查1次，规范填写《工程服务检查表》； 各类探测器完好率应达100％，误报率应低于3％； 手动报警按钮、消防电话完好率应达100％； 消防疏散照明、疏散指示灯完好率应达100％； 应急照明断电后持续供电时长：超百米建筑≥1.5h，其他建筑≥0.5h；疏散走道照度≥1LX、楼梯间≥5LX、避难层≥10LX； 气体灭火系统的储气容器压力波动应在±10％之内，无泄露、锈蚀现象； 消防系统的设备（如报警控制器、联动控制器）处于自动状态； 消火栓箱内小锤、水带、阀门、枪头等配件齐全、完好，消防栓箱无遮挡、破损。 |
| 安防系统 | 安防子系统每周巡查1次，规范填写《工程服务检查表》； 车场管理系统计时、计费应准确，数据可追溯； 门禁、对讲装置应通话清晰、画面流畅，刷卡响应灵敏，电控锁启闭准确； 周界报警系统响应及时，能实时报警，误报率应不超过2％； 视频监控系统摄像图像应清晰，存储功能应正常，带云台摄像头应可控制转动。 |
| 防雷系统 | 每周巡查1次，避雷针、避雷带、引下线无缺失、断裂、锈蚀现象，规范填写《工程服务检查表》； 每年委托具备资质的专业机构检测1次，接地电阻值符合国家规范，检测报告留存归档； 防雷测试点标识清晰规范，连接牢固可靠。 |
| 楼宇智能化系统 | 楼宇智能化系统每周巡查1次，规范填写《工程服务检查表》； 保障系统联网正常，运行稳定，功能模块无故障。 |
| 设备房 | 设备房每周巡查1次，规范填写《工程服务检查表》； 设备房保持整洁、通风、防潮，无杂物堆放，无违规用电，上墙文件、标识标牌齐全规范。 |
| 玻璃幕墙 | 每月组织1次专项巡检，重点检查密封性、玻璃完整性及框架牢固性，如实填写巡检记录； 巡检中发现破损、松动等异常，立即上报并跟踪处置。 |
| 泛光照明系统 | 每日巡检亮灯状态，排查故障灯具及线路隐患； 发现故障灯具24小时内更换维修，线路故障2小时内响应处置； 重大活动期间每4小时巡检1次，保障亮灯效果。 |
| 装卸平台、货运电梯 | 每日开展1次巡检，货运高峰时段每4小时巡检1次，重点检查运行状态、安全防护装置及转运顺畅度，确保巡检合格率≥99%； 发现问题立即处理，无法当场处理的挂牌警示并跟踪。 |
| 油烟净化系统 | 每日巡检1次运行状态，重点检查油烟排放情况，确保无异味、无泄漏、符合环保标准； 发现问题立即处置，如实填写巡检记录，配合环保监管部门检查并及时上报情况。 |
| 医用纯水/污水处理系统 | 实行24小时不间断值守，每日开展1次水质检测，检测结果公示接受监督； 每日检查系统运行状态，发现异常立即处置，巡检及检测记录定期归档。 |
| 医用中心供氧系统 | 24小时值守巡检，每1小时记录供氧压力、流量参数，确保无泄漏、无断供； 发现压力波动等异常，10分钟内到场处置，全程记录并及时反馈医院相关部门。 |
| 校园直饮水系统 | 每日开展1次水质检测，每周巡检设备运行状态，发现故障1小时内响应修复； 每月5日前公示上月检测报告，在直饮水点位张贴，接受监督并及时响应反馈。 |
| 实验室通风及废气系统 | 实验室开放期间每4小时巡检1次，非开放期间每日1次，确保通风顺畅、废气达标排放； 发现问题立即处置，如实填写巡检记录，配合学校开展安全检查。 |
| 体育场馆 | 每日巡检1次，开放时段每4小时巡检1次，及时维修损坏设施，确保完好率≥98%； 开放时段专人值守，引导规范使用，制止违规行为，做好值守及巡检记录。 |
| 会议系统 | 会议前24小时完成全面调试，确保系统正常运行； 会议期间全程值守，每1小时巡检1次，设备故障响应≤5分钟，及时处置并同步主办方，做好巡检及处置记录。 |
| 升降车 | 每周巡检运行状态及安全防护装置，重点检查制动、升降系统，确保巡检合格率≥99%； 严禁带故障运行，发现问题立即停用整改，如实填写巡检记录。 |

注：项目各设备系统如安装楼控系统对该设备实时进行监控，无需填写《**系统运行记录表》；

工程主管根据当月设备运行巡检结果编制《项目设备运行月度评估报告》。

## 1.3 工程定期维护管理

工程定期维护是维持设施设备额定运行状态、延长使用寿命、防范故障发生的核心管控措施，由项目专业主管或具备资质的专业服务供方组织实施，开展专项检查、清扫、紧固、维修、测试等标准化作业。

维护作业须以不干扰业主、住户正常生活为前提，作业人员严格按照作业指导书、安全规程规范操作，恪守服务礼仪规范；

共用设施设备维护前，必须落实全方位安全防护措施，具体包括：作业区域设置警示带、警示标识，对高处、有限空间等危险作业，须加装防护围栏等防护设施。

电气设备预防性试验每3年开展1次，预防性试验委托具备资质的专业服务供方实施，试验报告留存归档；

维护作业全程做好记录，维保资料分类存档。

### 1.3.1 设施维护实施要求

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 建筑本体 | 天面 每二年维护1次； 对分格缝用沥青或其它密封材料勾缝处理； 对裂缝的瓷片更换； 及时对墙面裂缝处进行防水修补。 外墙面 面砖外墙每二年（北方每年）清洗1次； 外墙涂料每二年（北方每年）清洗1次，每八年粉刷1遍； 玻璃幕墙每年清洗不少于2次； 及时对裂缝修补，空鼓面砖更换，渗水补漏； 高空作业应当委托具备资质的专业服务供方实施。 内墙面 1.涂料内墙每五年粉刷1遍； 2.涂料饰面破损应及时修补、粉刷； 3.瓷片饰面破损、空鼓处应及时更换。 地面、楼梯台阶 1.及时对瓷砖缝用相应材料勾缝，更换空鼓、破损瓷砖； 2.及时对水泥地面起砂、裂缝修补。 楼梯扶手 1.每二年对铁制品全面除锈、刷漆1遍； 2.每三年对木制品全面打磨，刷桐油1遍； 3.每半年对不锈钢制品用10％硝酸除锈蚀，用不锈钢保养剂进行全面清洁、保养； 4.及时更换、维修受损部分，加固不牢固处。 顶棚 1.及时对破损处修补，装修吊顶加固、调整； 2.每五年对可粉刷部分重新粉刷。 |
| 管渠（网） | 每年应对管道维护1次； 对阀门进行清洁，对阀杆螺纹及转动部位加润滑油脂，如填料失效应更换填料，除锈刷漆； 管道功能颜色粉刷1遍，地上管道油漆1遍； 各类管网、检查井盖除锈刷漆； 对管网的吊架、支架紧固。 每季度应对阀门检查并开关测试一次，应开闭灵活、无漏水、外观整洁、部件配齐； 每半年应对地下管网检测漏水情况至少进行一次； 每年雨季来临之前，应对排水管道、明渠、检查井进行检查一次，不得有石块等阻碍排水的杂物，积泥深度不得超过管道管径1/5、明渠深度1/5、检查井底以下50mm； 每季应对井盖检查进行1次，井盖应有雨、污标识，雨水、污水不得混排； 及时对化粪池清淘。 |
| 广场、道路 | 每年秋季维护1次； 对瓷砖缝用相应材料勾缝，更换空鼓、破损瓷砖； 主路路牙每2年涮漆1遍； 对水泥地面起砂、裂缝修补； 对于沉降面积超过0.5㎡处，应委托专业服务供方处理。 每月应检查1次：宣传栏、休闲椅及户外垃圾装置的应当完好、整洁。 |
| 围栏、大门 | 每年秋季维护1次； 铁制品应对脱焊处焊接，全面除锈、刷漆； 木制品应打磨，刷桐油； 对固定部件紧固。 每季度应检查1次，检查是否生锈、掉漆情况。 |
| 游泳池 | 每年使用前维护1次： 对游泳池场所地面、泳池底面、四壁渗漏处维修，破损瓷片更换； 对提示、警示标识维护，更换。 使用期间应每天检查1次： 检查各类提示、警示标识、救生设施是否完好； 检查场所地面、泳池底面、四壁有无瓷片有无破损。 使用期间应每月应游泳池循环设施检查，参照“电动机、管渠（网）检查。 |
| 健身器材 | 每月检查维护1次：用扳手、螺丝刀紧固螺栓、螺钉。 |
| 足球、篮球、网球、羽毛球场 | 每月应检查1次：检查场所标识是否缺失损坏；检查地面涂料是否起皮，标识线是否清晰，球网是否完好。 |
| 停车场 | 每年应维护1次： 墙面、地面参照内墙面、地面维护； 对车位线、车道线、对车栏修补； 对交通标识、装置进行紧固。 每季应检查1次： 检查交通标识、反光镜是否缺失、损坏； 检查读卡器功能，要求能够正确读卡，车辆入场日期、时间准确； 检测自动栏栅升降功能； 检查车道线、车位线是否清晰； 检查停车场内有无乱堆放物品。 |
| 室外木制品、小品 | 每半年应维护1次： 木制品刷桐油（在天气干燥季节）； 小品除锈、修补、油漆。 每季应检查1次： 检查裂损、掉漆情况； 检查景观循环水设施运行是否正常。 |
| 标识系统 | 每月检查1次，应符合公司《CCPG标识规范》要求。 |
| 人防工程 | 每月维护1次： 检查主体结构渗漏、损坏情况； 检查设备系统（通风、给排水、供配电系统）是否运行正常。 每季应检查1次： 测试过滤吸收器滤毒通风模式切换是否正常 检查排水管道淤积是否清理 切换备用电源，检测电缆绝缘性能是否满足需求 校准温湿度传感器，检查是否有损坏、老化等情况 每年应维护1次： 更换过滤吸收器滤毒材料，检测超压值 |

### 1.3.2 设备维护实施要求

| 序号 | 维护周期 | 维护对象 | 维护内容与标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半月 | 电梯 | 见《定期维护记录表》，具体设备应根据国家、行业技术规程规范，以及厂家技术要求进行调整。 |
| 2 | 月度 | 设备控制柜箱、中央空调、冷却塔、锅炉、风柜、新风机、膨胀水箱、水泵、消防自动报警系统、防火卷帘门、气体自动灭火系统、自动喷水灭火系统、视频监控系统、门禁管理系统、周界防范系统、车场管理系统 |  |
| 3 | 季度 | 水泵、污水泵、新风机、排烟风机、消防栓箱、电梯 |  |
| 4 | 半年度 | 高压柜、变压器、低压配电柜、发电机组、设备控制柜箱、电动机、电井、管井、电梯、盘管风机、楼宇智能化系统 |  |
| 5 | 年度 | 电缆、桥架、电线、中央空调主机、冷却塔、新风机、排烟风机、盘管风机、风柜、水泵、管网、防雷设施、电梯 |  |
| 备注： 电梯、消防系统维保记录应由具有资质的专业服务供方提供； 防雷系统、生活饮用水的检测应由具有资质的机构提供； 特殊业态专项设施设备（如医疗设备、升降车、玻璃幕墙等）需委托具备相应法定资质及服务能力的机构进行专项维保。 |  |  |  |

## 1.4 工程修理管理

工程修理是恢复设施设备原有技术状态、消除故障隐患的专项处置措施，原则上委托具备资质的专业服务供方实施。严守安全第一的底线，最大限度降低对业主、住户正常生活的影响。

设施设备修理划分为计划性修理（预防性修理：大修、中修、小修）和非计划性修理（突发性故障或事故修理）两类，实行分类管控；

计划性修理应编制年度修理计划和年度预算，大修项目原则上委托集团专业公司实施；

服务供方实施修理之前，须提供专项修理实施方案，方案应通过集团专业公司评估后方可实施；

修理资金严格按照政府法规、公司制度筹措，使用公司资金需经集团审批同意；实施大中修、更新改造的项目依规使用公共维修资金。

### 1.4.1 设施设备修理实施要求：

| 阶段 | 步骤 | 基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 准备 | 领取工单 | 根据《派工单》内容，整理工具、材料按约定时间到达现场。 |
| 实施 | 通知业主 | 涉及区域性围挡，需由客服告知业主影响范围，影响时长，完工截止时间等节点，由客服提前张贴通知并通知业主。 |
|  | 施工准备 | 工作现场应摆放维修施工牌，做好必要的围挡防护措施。修理前摆放工具、用具、材料整齐有序。施工人员必须穿戴对应的防护装备。 |
|  | 实施维修 | 涉及动火作业、高处作业、临时用电等危险作业，应分别开具《危险作业许可证》，并做好监管工作。 所有作业必须设置警示标志并围挡。 隔夜工程需做好警示、围挡、保护工作。 |
|  | 维修完成 | 涉及成品保护的，必须做好围挡警示。 恢复现场状况，对产生的垃圾装袋并带走。清洁地面，保证施工无残留。工作服或工具箱上的灰尘应及时清理，防止灰尘、污物在公共区域扩散。 |
|  | 余料退库 | 材料使用后要在《派工单》上填写清楚，并经领班或主管确认。工具、材料余料退回库房。 |
| 结束 | 关闭工单 | 携带《派工单》找工程负责人确认签字，工单原件由管理处保存，方便后期进行复验。填写《修理记录表》。 |

注：维修完成后，现场仍影响使用的设施设备应设置明显的提醒或隔离措施（油漆/水泥未干、地面缺损会导致跌倒、健身器存在缺陷等）。