1.1.2.10-001 工程服务作业管理要求 CCPG/B-1.1.2.10-B-001 F/1

该文档相关审批单：体系管理审批

| 文件名称 | 工程服务作业管理要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件编号 | CCPG/B-1.1.2.10-B-001 | 实施日期 |  | 2026/08/01 |
| 版本/改次 | F/1 | 文件有效期 |  | 2029/08/01 |
| 组织层级 | 集团 | 流 程 架 构 | L1级 | 1.0服务提供—价值创造过程 |
| 文件层级 | 政策文件 |  | L2级 | 1.1公域服务 |
| 编写/修订人 | @王军@何军 |  | L3级 | 1.1.2 工程服务 |
| 编写/修订部门 | 楼宇科技事业部 |  | L4级 | 1.1.2.10 工程服务管理要求 |
| 批准人 | @杨俊生 |  | L5级 |  |
| 修订记录 |  |  |  |  |
| *本体系文件已正式发布在长城物业知识库长城物业运营体系管理文件 |  |  |  |  |

# 1. 目的

明确共用设施设备管理控制最基本的内容、方法和要求，确保共用设施设备安全、完好、整洁。

# 2. 适用范围

适用于长城物业项目共用设施设备的管理。

# 3. 总体要求

工程管理须严格执行《工程服务规范》、《服务礼仪规范》和《CCPG标识规范》体系文件要求，所有现场标识、作业行为、服务标准均须符合集团统⼀管控要求；

物业项目工程管理各项工作，须严格遵循《中华人民共和国民法典》《物业管理条例》《特种设备安全法》等法律法规及强制性行业标准；公司标准严于国标时按公司标准执行，公司标准低于国标时按国标执行，严守合规底线；

物业项目应建立共用设施设备台帐，确保台账中数据完整准确，并做好预算定期进行巡检和维护；

设施设备运行巡检、维护和修理时应注意安全，电气设备的复杂运行操作、维护和修理时应执行“两票”制度（《工作票》和《操作票》）和监护人制度，严禁违章指挥、违章作业；

特种设备（如电梯、锅炉）、消防系统、防雷系统等涉及法定检测的设施设备，其定期维保、故障修理和检验检测工作，须委托具有相应资质的专业服务供方实施；

原则上应在集团成员企业中选择工程服务供方，选择工程服务供方应按公司规定程序审批后实施；

物业项目应与工程服务供方签订正式服务合同，明确合同主体、工程服务范围和内容、服务提供方式、价款、双方权利和义务、服务期限等主要条款。

# 4. 具体要求

## 4.1 工程计划管理

物业项目接管后，项目运营交付经理/工程主管应编制《工程服务方案》。《工程服务方案》框架包括工程服务的目标、关键成功因素、关键举措以及相应的资源等，具体内容包括：设施设备台账、工程服务计划、工程服务预算、物料采购计划、人力资源配置计划、危险源管理方案、重大环境因素管理方案；

每年12月中旬前，须完成下一年度《工程服务计划》的编制工作，明确年度设施设备运行巡检计划、维保计划、修理计划和外委工程专项计划，并提交公司相关部门审批后严格执行；

每月25日前，结合年度设施设备运行巡检、维保计划、修理计划和外委工程专项计划的相关要求，分解编制下月度工作计划；

严格按既定计划推进各项工程工作，因特殊情况无法按期执行的，须提前向计划审批人提交书面报备，说明调整原因及优化方案，获批后方可变更执行；

所有涉及费用支出的工程服务计划，须配套编制对应预算；无预算或预算未获审批的，⼀律不得擅自组织实施。

## 4.2 工程运行巡检管理

工程运行巡检是评估设施设备运行状态、排查安全隐患、防范故障发生的核心管控手段，由项目专业主管或具备资质的专业服务供方组织实施，执行常态化巡检、数据化记录、闭环化处置的管控原则。

特殊工况须加密巡检频次：大风雨、雷雨、冰雪、冰雹、雾天等恶劣天气后，设备新投入、设备检修后、设备异常情况以及法定节假日期间，应增加巡检次数；

设施设备运行巡检时应量化记录数据，准确判定设备正常或异常状态。发现异常或隐患时应立即处理，整改完成并验证合格后方可关闭；

共用设施设备日常巡检应每周1次，规范填写《工程服务检查表》；

工程运行巡检由项目专业人员实施时，应将运行巡检工作落实到责任人，项目专业主管应对责任人工作进行检查；巡检人员应遵守《安全操作指南》要求；

设备运行巡检委托集团专业公司实施时，应严格执行集团发布的设备运行巡检标准，以确保设备运行巡检质量。

### 4.2.1 设施巡检实施要求

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 建筑本体 | 建筑物结构安全和外观整洁 |
| 管渠（网） | 工程服务场所应挂设物业服务区域的管渠（网）竣工图； 每天定时记录1次供水总表读数； 每月定时记录1次公共用水（绿化用水、清洁用水、其它公共用水）水表读数； 生活水池、水箱应每年清洗2次，并取得水质检验合格报告。水质检测报告留存归档备查； 阀门完整、清洁，室外阀门、阀杆应加保护措施； 制定停水、爆管及水污染等应急处理程序。 |
| 广场、道路 | 在适当位置设置宣传栏、休闲椅等； 在适当的位置设置户外垃圾装置，并应当符合环保要求。 |
| 围栏、大门 | 五一、中秋、国庆、春节等重要节日，社区大门应当安排适当的装饰。 |
| 园林小品 | 主要小品应当设置故事情节等温馨提示标识； 易损小品应当设置警示标识。 |
| 景观水系 | 超过50㎝水深或地面高差超过50㎝的应设置防护装置，并应设置警示标识； 景观水系运行时间，应告知客户。 |
| 垃圾站 | 应在合适位置设置标识； 非清理时间应处于封闭状态。 |
| 健身器材 | 应当标明使用说明； 应当设置安全注意事项及警示标识。 |
| 游泳池 | 在入口处应设置游泳须知、收费标准、经营许可证； 按政府主管部门要求设置救生设施； 救生员应持证上岗，并按政府主管部门要求配置人数； 使用时每日检测泳池余氯及PH值，余氯应在0.3~1.0 mg/L范围内, PH值应在6.5～8.5范围内； 应当设置警示标识、水深标识； 定期排查渗漏、破损隐患。 |
| 足球、篮球网球、羽毛球场 | 在入口处应当设置营业时间、收费标准等标识。 |
| 停车场 | 按政府主管部门要求明示经营许可证、收费标准； 按政府主管部门要求设置交通标识及装置等； 在车场出入口应设置防撞装置。 |
| 标识系统 | 符合公司《CCPG标识规范》要求。 |
| 公共照明系统 | 每月定时记录1次公共照明用电电表读数； 公共照明器具完好率≥95％，亮灯率≥95％； 照度要求：地下车库主干道不低于50lx，住宅楼道走廊不低于50lx，写字楼楼道走廊不低于100lx； 公共场所亮灯时间应进行公告； 依据季节变化确定小区道路、广场等亮灯时间； 楼层通道宜采用声控开关控制亮灯时间； 楼层电梯前厅宜采用主照明与夜光灯混合照明，其中主照明采用声控开关控制亮灯时间； 大堂宜采用主照明与夜光灯混合照明，其中，凌晨0:00～6:00点关闭主照明开启夜光灯； 地下停车场应保证二十四小时照明，其中，凌晨0:00～6:00点可适度降低照度（如降低50％）。 |
| 地下人防设施 | 人防工程禁止用于其他用途 |
| 避难层 | 地面干净整洁，未堆放杂物； 应急照明应不低于1.5小时，地面最低水平照度不低于10lx； 出入口不锁闭，消防设施完好。 |

### 4.2.2 设备运行巡检实施要求

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 供配电系统 | 有人值守的应定期巡查每天4次，夏天高温高负荷期应增加2次，规范填写《供配电系统运行巡检表》、《供配电系统运行记录表》； 无人值守的应定期巡查每周1次，夏天应调整为每天1次，规范填写《工程服务检查表》； 常规巡查节点：交接班时段、用电高峰负荷时段、晚间闭灯时段； 设备运行参数、工况须严格符合设备说明书及国家供配电技术规范要求； 涉及基本电费计费模式的，合理调控变压器运行状态； 巡查人员在安全作业前提下，采用“看、听、嗅、摸、测”等方法，全面监测设备运行状态； 备用供配电设备应每年至少带电试运行1次； 严禁违章操作，严格执⾏“两票”制度及专⼈监护制度。 |
| 发电机组 | 备用状态时，每周巡查1次，每半月空载试运行1次，单次试运行时间不少于10分钟，规范填写《工程服务检查表》； 带负荷运行期间须配置专职值守技工，并每2小时记录1次设备运行情况，规范填写《发电机组运行巡检表》、《发电机组运行记录表》； 每次运行结束后，记录运行期间的发电量及用油量； 发电机设置为自动启动状态； 机房保持整洁、通风良好，燃油存储、消防设施配置须符合安全规范。 |
| 电 梯 | 每日巡查1次，规范填写《电梯巡检记录表》； 保障电梯24小时不间断运行，市电停电时由备用电源供电； 每月定时记录1次电梯用电电表读数，台账清晰； 每年委托具备资质机构完成电梯定期检验/检测1次，年检合格证张贴于轿厢醒目位置； 电梯机房应洁净，应配置盘车轮及松闸板手，环境温度应低于40℃； 平层标识应当清晰规范，平层误差控制在±15mm以内，轿，厢对讲系统通话清晰畅通； 发生困人故障时，值班人员5分钟内到场响应安抚，立即通知维保单位，维保人员市区范围内30分钟内到场实施救援； 电梯资料完整，做到一梯一档，保养记录、维修记录齐全，填写规范。 |
| 给排水系统 | 每周巡查1次，夏天高温高负荷期应调整为每天1次，规范填写《工程服务检查表》、《给排水系统运行记录表》； 备用水泵应每周轮换运行1次，确保启停灵敏，工况正常； 巡查时记录压力表读数：高区1.1～1.3Mpa，中区0.8～1.0Mpa，低区0.3～0.5Mpa； 每月应记录水泵电机（消防、生活、冷却等）用电电表读数； 每周定时记录1次二次供水总表读数； 管网、阀门无渗漏、排水系统通畅。 |
| 中央空调系统 | 停机期间每周巡查1次，规范填写《工程服务检查表》； 运行期间应配置专职值守技工，并每2小时记录1次设备运行情况，规范填写《中央空调运行记录表》，每班全面巡查1次，规范填写《中央空调运行巡检表》； 依据物业使用功能或物业服务合同约定，确定冷气供应时间，并提前向业主、住户公示； 中央空调应提前30分钟开机，作为预冷时间； 每日运行停机后，记录1次空调系统用电电表读数。 |
| 供暖系统 | 停机期间每周巡查1次，规范填写《工程服务检查表》； 锅炉运行期间应配置专职值守技工，并每2小时记录1次设备运行情况，规范填写《锅炉系统运行记录表》/《换热器运行记录表》，每班全面巡查1次，规范填写《供暖系统运行巡检表》； 依据物业使用功能或物业服务合同约定，确定暖气、暖水供应时间，并提前向业主、住户公示； 每日运行停机后，记录1次供暖系统用电/油/气读数。 |
| 消防系统 | 消防控制中心应配置专职人员24小时值守，严禁脱岗、无证上岗； 消防子系统每周巡查1次，规范填写《工程服务检查表》； 各类探测器完好率应达100％，误报率应低于3％； 手动报警按钮、消防电话完好率应达100％； 消防疏散照明、疏散指示灯完好率应达100％； 应急照明断电后持续供电时长：超百米建筑≥1.5h，其他建筑≥0.5h；疏散走道照度≥1LX、楼梯间≥5LX、避难层≥10LX； 气体灭火系统的储气容器压力波动应在±10％之内，无泄露、锈蚀现象； 消防系统的设备（如报警控制器、联动控制器）处于自动状态； 消火栓箱内小锤、水带、阀门、枪头等配件齐全、完好，消防栓箱无遮挡、破损。 |
| 安防系统 | 安防子系统每周巡查1次，规范填写《工程服务检查表》； 车场管理系统计时、计费应准确，数据可追溯； 门禁、对讲装置应通话清晰、画面流畅，刷卡响应灵敏，电控锁启闭准确； 周界报警系统响应及时，能实时报警，误报率应不超过2％； 视频监控系统摄像图像应清晰，存储功能应正常，带云台摄像头应可控制转动。 |
| 防雷系统 | 每周巡查1次，避雷针、避雷带、引下线无缺失、断裂、锈蚀现象，规范填写《工程服务检查表》； 每年委托具备资质的专业机构检测1次，接地电阻值符合国家规范，检测报告留存归档； 防雷测试点标识清晰规范，连接牢固可靠。 |
| 楼宇智能化系统 | 楼宇智能化系统每周巡查1次，规范填写《工程服务检查表》； 保障系统联网正常，运行稳定，功能模块无故障。 |
| 设备房 | 设备房每周巡查1次，规范填写《工程服务检查表》； 设备房保持整洁、通风、防潮，无杂物堆放，无违规用电，上墙文件、标识标牌齐全规范。 |
| 玻璃幕墙 | 每月组织1次专项巡检，重点检查密封性、玻璃完整性及框架牢固性，如实填写巡检记录； 巡检中发现破损、松动等异常，立即上报并跟踪处置。 |
| 泛光照明系统 | 每日巡检亮灯状态，排查故障灯具及线路隐患； 发现故障灯具24小时内更换维修，线路故障2小时内响应处置； 重大活动期间每4小时巡检1次，保障亮灯效果。 |
| 装卸平台、货运电梯 | 每日开展1次巡检，货运高峰时段每4小时巡检1次，重点检查运行状态、安全防护装置及转运顺畅度，确保巡检合格率≥99%； 发现问题立即处理，无法当场处理的挂牌警示并跟踪。 |
| 油烟净化系统 | 每日巡检1次运行状态，重点检查油烟排放情况，确保无异味、无泄漏、符合环保标准； 发现问题立即处置，如实填写巡检记录，配合环保监管部门检查并及时上报情况。 |
| 医用纯水/污水处理系统 | 实行24小时不间断值守，每日开展1次水质检测，检测结果公示接受监督； 每日检查系统运行状态，发现异常立即处置，巡检及检测记录定期归档。 |
| 医用中心供氧系统 | 24小时值守巡检，每1小时记录供氧压力、流量参数，确保无泄漏、无断供； 发现压力波动等异常，10分钟内到场处置，全程记录并及时反馈医院相关部门。 |
| 校园直饮水系统 | 每日开展1次水质检测，每周巡检设备运行状态，发现故障1小时内响应修复； 每月5日前公示上月检测报告，在直饮水点位张贴，接受监督并及时响应反馈。 |
| 实验室通风及废气系统 | 实验室开放期间每4小时巡检1次，非开放期间每日1次，确保通风顺畅、废气达标排放； 发现问题立即处置，如实填写巡检记录，配合学校开展安全检查。 |
| 体育场馆 | 每日巡检1次，开放时段每4小时巡检1次，及时维修损坏设施，确保完好率≥98%； 开放时段专人值守，引导规范使用，制止违规行为，做好值守及巡检记录。 |
| 会议系统 | 会议前24小时完成全面调试，确保系统正常运行； 会议期间全程值守，每1小时巡检1次，设备故障响应≤5分钟，及时处置并同步主办方，做好巡检及处置记录。 |
| 升降车 | 每周巡检运行状态及安全防护装置，重点检查制动、升降系统，确保巡检合格率≥99%； 严禁带故障运行，发现问题立即停用整改，如实填写巡检记录。 |

注：项目各设备系统如安装楼控系统对该设备实时进行监控，无需填写《**系统运行记录表》；

工程主管根据当月设备运行巡检结果编制《项目设备运行月度评估报告》。

## 4.3 工程定期维护管理

工程定期维护是维持设施设备额定运行状态、延长使用寿命、防范故障发生的核心管控措施，由项目专业主管或具备资质的专业服务供方组织实施，开展专项检查、清扫、紧固、维修、测试等标准化作业。

维护作业须以不干扰业主、住户正常生活为前提，作业人员严格按照作业指导书、安全规程规范操作，恪守服务礼仪规范；

共用设施设备维护前，必须落实全方位安全防护措施，具体包括：作业区域设置警示带、警示标识，对高处、有限空间等危险作业，须加装防护围栏等防护设施。

电气设备预防性试验每3年开展1次，预防性试验委托具备资质的专业服务供方实施，试验报告留存归档；

维护作业全程做好记录，维保资料分类存档。

### 4.3.1 设施维护实施要求

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 建筑本体 | 天面 每二年维护1次； 对分格缝用沥青或其它密封材料勾缝处理； 对裂缝的瓷片更换； 及时对墙面裂缝处进行防水修补。 外墙面 面砖外墙每二年（北方每年）清洗1次； 外墙涂料每二年（北方每年）清洗1次，每八年粉刷1遍； 玻璃幕墙每年清洗不少于2次； 及时对裂缝修补，空鼓面砖更换，渗水补漏； 高空作业应当委托具备资质的专业服务供方实施。 内墙面 1.涂料内墙每五年粉刷1遍； 2.涂料饰面破损应及时修补、粉刷； 3.瓷片饰面破损、空鼓处应及时更换。 地面、楼梯台阶 1.及时对瓷砖缝用相应材料勾缝，更换空鼓、破损瓷砖； 2.及时对水泥地面起砂、裂缝修补。 楼梯扶手 1.每二年对铁制品全面除锈、刷漆1遍； 2.每三年对木制品全面打磨，刷桐油1遍； 3.每半年对不锈钢制品用10％硝酸除锈蚀，用不锈钢保养剂进行全面清洁、保养； 4.及时更换、维修受损部分，加固不牢固处。 顶棚 1.及时对破损处修补，装修吊顶加固、调整； 2.每五年对可粉刷部分重新粉刷。 |
| 管渠（网） | 每年应对管道维护1次； 对阀门进行清洁，对阀杆螺纹及转动部位加润滑油脂，如填料失效应更换填料，除锈刷漆； 管道功能颜色粉刷1遍，地上管道油漆1遍； 各类管网、检查井盖除锈刷漆； 对管网的吊架、支架紧固。 每季度应对阀门检查并开关测试一次，应开闭灵活、无漏水、外观整洁、部件配齐； 每半年应对地下管网检测漏水情况至少进行一次； 每年雨季来临之前，应对排水管道、明渠、检查井进行检查一次，不得有石块等阻碍排水的杂物，积泥深度不得超过管道管径1/5、明渠深度1/5、检查井底以下50mm； 每季应对井盖检查进行1次，井盖应有雨、污标识，雨水、污水不得混排； 及时对化粪池清淘。 |
| 广场、道路 | 每年秋季维护1次； 对瓷砖缝用相应材料勾缝，更换空鼓、破损瓷砖； 主路路牙每2年涮漆1遍； 对水泥地面起砂、裂缝修补； 对于沉降面积超过0.5㎡处，应委托专业服务供方处理。 每月应检查1次：宣传栏、休闲椅及户外垃圾装置的应当完好、整洁。 |
| 围栏、大门 | 每年秋季维护1次； 铁制品应对脱焊处焊接，全面除锈、刷漆； 木制品应打磨，刷桐油； 对固定部件紧固。 每季度应检查1次，检查是否生锈、掉漆情况。 |
| 游泳池 | 每年使用前维护1次： 对游泳池场所地面、泳池底面、四壁渗漏处维修，破损瓷片更换； 对提示、警示标识维护，更换。 使用期间应每天检查1次： 检查各类提示、警示标识、救生设施是否完好； 检查场所地面、泳池底面、四壁有无瓷片有无破损。 使用期间应每月应游泳池循环设施检查，参照“电动机、管渠（网）检查。 |
| 健身器材 | 每月检查维护1次：用扳手、螺丝刀紧固螺栓、螺钉。 |
| 足球、篮球、网球、羽毛球场 | 每月应检查1次：检查场所标识是否缺失损坏；检查地面涂料是否起皮，标识线是否清晰，球网是否完好。 |
| 停车场 | 每年应维护1次： 墙面、地面参照内墙面、地面维护； 对车位线、车道线、对车栏修补； 对交通标识、装置进行紧固。 每季应检查1次： 检查交通标识、反光镜是否缺失、损坏； 检查读卡器功能，要求能够正确读卡，车辆入场日期、时间准确； 检测自动栏栅升降功能； 检查车道线、车位线是否清晰； 检查停车场内有无乱堆放物品。 |
| 室外木制品、小品 | 每半年应维护1次： 木制品刷桐油（在天气干燥季节）； 小品除锈、修补、油漆。 每季应检查1次： 检查裂损、掉漆情况； 检查景观循环水设施运行是否正常。 |
| 标识系统 | 每月检查1次，应符合公司《CCPG标识规范》要求。 |
| 人防工程 | 每月维护1次： 检查主体结构渗漏、损坏情况； 检查设备系统（通风、给排水、供配电系统）是否运行正常。 每季应检查1次： 测试过滤吸收器滤毒通风模式切换是否正常 检查排水管道淤积是否清理 切换备用电源，检测电缆绝缘性能是否满足需求 校准温湿度传感器，检查是否有损坏、老化等情况 每年应维护1次： 更换过滤吸收器滤毒材料，检测超压值 |

### 4.3.2 设备维护实施要求

| 序号 | 维护周期 | 维护对象 | 维护内容与标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半月 | 电梯 | 见《定期维护记录表》，具体设备应根据国家、行业技术规程规范，以及厂家技术要求进行调整。 |
| 2 | 月度 | 设备控制柜箱、中央空调、冷却塔、锅炉、风柜、新风机、膨胀水箱、水泵、消防自动报警系统、防火卷帘门、气体自动灭火系统、自动喷水灭火系统、视频监控系统、门禁管理系统、周界防范系统、车场管理系统 |  |
| 3 | 季度 | 水泵、污水泵、新风机、排烟风机、消防栓箱、电梯 |  |
| 4 | 半年度 | 高压柜、变压器、低压配电柜、发电机组、设备控制柜箱、电动机、电井、管井、电梯、盘管风机、楼宇智能化系统 |  |
| 5 | 年度 | 电缆、桥架、电线、中央空调主机、冷却塔、新风机、排烟风机、盘管风机、风柜、水泵、管网、防雷设施、电梯 |  |
| 备注： 电梯、消防系统维保记录应由具有资质的专业服务供方提供； 防雷系统、生活饮用水的检测应由具有资质的机构提供； 特殊业态专项设施设备（如医疗设备、升降车、玻璃幕墙等）需委托具备相应法定资质及服务能力的机构进行专项维保。 |  |  |  |

## 4.4 工程修理管理

工程修理是恢复设施设备原有技术状态、消除故障隐患的专项处置措施，原则上委托具备资质的专业服务供方实施。严守安全第一的底线，最大限度降低对业主、住户正常生活的影响。

设施设备修理划分为计划性修理（预防性修理：大修、中修、小修）和非计划性修理（突发性故障或事故修理）两类，实行分类管控；

计划性修理应编制年度修理计划和年度预算，大修项目原则上委托集团专业公司实施；

服务供方实施修理之前，须提供专项修理实施方案，方案应通过集团专业公司评估后方可实施；

修理资金严格按照政府法规、公司制度筹措，使用公司资金需经集团审批同意；实施大中修、更新改造的项目依规使用公共维修资金。

### 4.4.1 设施设备修理实施要求：

| 阶段 | 步骤 | 基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 准备 | 领取工单 | 根据《派工单》内容，整理工具、材料按约定时间到达现场。 |
| 实施 | 通知业主 | 涉及区域性围挡，需由客服告知业主影响范围，影响时长，完工截止时间等节点，由客服提前张贴通知并通知业主。 |
|  | 施工准备 | 工作现场应摆放维修施工牌，做好必要的围挡防护措施。修理前摆放工具、用具、材料整齐有序。施工人员必须穿戴对应的防护装备。 |
|  | 实施维修 | 涉及动火作业、高处作业、临时用电等危险作业，应分别开具《危险作业许可证》，并做好监管工作。 所有作业必须设置警示标志并围挡。 隔夜工程需做好警示、围挡、保护工作。 |
|  | 维修完成 | 涉及成品保护的，必须做好围挡警示。 恢复现场状况，对产生的垃圾装袋并带走。清洁地面，保证施工无残留。工作服或工具箱上的灰尘应及时清理，防止灰尘、污物在公共区域扩散。 |
|  | 余料退库 | 材料使用后要在《派工单》上填写清楚，并经领班或主管确认。工具、材料余料退回库房。 |
| 结束 | 关闭工单 | 携带《派工单》找工程负责人确认签字，工单原件由管理处保存，方便后期进行复验。填写《修理记录表》。 |

注：维修完成后，现场仍影响使用的设施设备应设置明显的提醒或隔离措施（油漆/水泥未干、地面缺损会导致跌倒、健身器存在缺陷等）。

# 5. 支持文件

| 文件编号 | 文件名称/链接 |
| --- | --- |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-002 | 1.1.2.10-002 主要设备设施清单 CCPG/B-1.1.2.10-D-002 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-003 | 1.1.2.10-003 共用设备运行巡检、定期维护定额 CCPG/B-1.1.2.10-D-003 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-004 | 1.1.2.10-004 第一工作票 CCPG/B-1.1.2.10-D-004 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-005 | 1.1.2.10-005 第二工作票 CCPG/B-1.1.2.10-D-005 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-006 | 1.1.2.10-006 操作票 CCPG/B-1.1.2.10-D-006 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-007 | 1.1.2.10-007 月度运行巡检计划表 CCPG/B-1.1.2.10-D-007 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-008 | 1.1.2.10-008 年度定期维护计划表 CCPG/B-1.1.2.10-D-008 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-009 | 1.1.2.10-009工程年度外委工程专项计划表 CCPGB-1.1.2.10-D-009 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-010 | 1.1.2.10-010 工程服务检查表（物业建筑本体）CCPG/B-1.1.2.10-D-010 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-011 | 1.1.2.10-011 工程服务检查表（物业共用设施）CCPG/B-1.1.2.10-D-011 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-012 | 1.1.2.10-012 工程服务检查表（物业共用设备）CCPG/B-1.1.2.10-D-012 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-013 | 1.1.2.10-013 水电表底册（用户能耗）CCPG/B-1.1.2.10-D-013 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-014 | 1.1.2.10-014 水电表底册（公共能耗）CCPG/B-1.1.2.10-D-014 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-015 | 1.1.2.10-015 水箱（池）清洗消毒记录表 CCPG/B-1.1.2.10-D-015 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-016 | 1.1.2.10-016公共照明系统运行巡检表CCPG/B-1.1.2.10-D-016 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-017 | 1.1.2.10-017人防工程巡检记录表CCPG/B-1.1.2.10-D-017 F/0.docx |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-018 | 1.1.2.10-018低压配电系统运行记录表CCPG/B-1.1.2.10-D-018 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-019 | 1.1.2.10-019变配电系统运行巡检表CCPG/B-1.1.2.10-D-019 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-020 | 1.1.2.10-020发电机组运行巡检表CCPG/B-1.1.2.10-D-020 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-021 | 1.1.2.10-021发电机组运行记录表CCPG/B-1.1.2.10-D-021 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-022 | 1.1.2.10-022 电梯运行巡检表 CCPG/B-1.1.2.10-D-022 F/0.docx |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-023 | 1.1.2.10-023给水系统运行记录表CCPG/B-1.1.2.10-D-023 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-024 | 1.1.2.10-024中央空调运行记录表CCPG/B-1.1.2.10-D-024 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-025 | 1.1.2.10-025中央空调运行巡检表CCPG/B-1.1.2.10-D-025 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-026 | 1.1.2.10-026换热器运行记录表CCPG/B-1.1.2.10-D-026 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-027 | 1.1.2.10-027锅炉运行记录表CCPG/B-1.1.2.10-D-027 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-028 | 1.1.2.10-028供暖系统运行巡检表CCPG/B-1.1.2.10-D-028 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-029 | 1.1.2.10-029项目设备运行月度评估报告CCPG/B-1.1.2.10-D-029 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-030 | 1.1.2.10-030人防工程防护密闭系统定期维护记录表CCPG/B-1.1.2.10-D-030 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-031 | 1.1.2.10-031 人防工程通风与空气净化系统定期维护记录表 CCPG/B-1.1.2.10-D-031 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-032 | 1.1.2.10-032 人防工程给排水系统定期维护记录表 CCPG/B-1.1.2.10-D-032 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-033 | 1.1.2.10-033 人防工程电气系统定期维护记录表 CCPG/B-1.1.2.10-D-033 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-034 | 1.1.2.10-034 人防工程信息化监控系统定期维护记录表 CCPG/B-1.1.2.10-D-034 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-035 | 1.1.2.10-035 设备控制柜箱（月度）定期维护记录表 CCPG/B-1.1.2.10-D-035 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-036 | 1.1.2.10-036 中央空调（月度）定期维护记录表 CCPG/B-1.1.2.10-D-036 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-037 | 1.1.2.10-037 冷却塔（月度）定期维护记录表 CCPG/B-1.1.2.10-D-037 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-038 | 1.1.2.10-038 锅炉（月度）定期维护记录表 CCPG/B-1.1.2.10-D-038 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-039 | 1.1.2.10-039 风柜（月度）定期维护记录表 CCPG/B-1.1.2.10-D-039 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-040 | 1.1.2.10-040 新风机（月度）定期维护记录表 CCPG/B-1.1.2.10-D-040 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-041 | 1.1.2.10-041 膨胀水箱（月度）定期维护记录表 CCPG/B-1.1.2.10-D-041 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-042 | 1.1.2.10-042 水泵（月度）定期维护记录表 CCPG/B-1.1.2.10-D-042 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-043 | 1.1.2.10-043 消防报警系统（月度）定期维护记录表 CCPG/B-1.1.2.10-D-043 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-044 | 1.1.2.10-044 防火卷帘门（月度）定期维护记录表 CCPG/B-1.1.2.10-D-044 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-045 | 1.1.2.10-045 气体自动灭火系统（月度）定期维护记录表 CCPG/B-1.1.2.10-D-045 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-046 | 1.1.2.10-046 自动喷水灭火系统（月度）定期维护记录表 CCPG/B-1.1.2.10-D-046 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-047 | 1.1.2.10-047 视频监控系统（月度）定期维护记录表 CCPG/B-1.1.2.10-D-047 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-048 | 1.1.2.10-048 门禁管理系统（月度）定期维护记录表 CCPG/B-1.1.2.10-D-048 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-049 | 1.1.2.10-049 周界防范系统（月度）定期维护记录表 CCPG/B-1.1.2.10-D-049 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-050 | 1.1.2.10-050 车场管理系统（月度）定期维护记录表CCPG/B-1.1.2.10-D-050 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-051 | 1.1.2.10-051 水泵（季度）定期维护记录表 CCPG/B-1.1.2.10-D-051 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-052 | 1.1.2.10-052 污水泵（季度）定期维护记录表 CCPG/B-1.1.2.10-D-052 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-053 | 1.1.2.10-053 风机排烟风机（季度）定期维护记录表 CCPG/B-1.1.2.10-D-053 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-054 | 1.1.2.10-054 消防栓箱（季度）定期维护记录表 CCPG/B-1.1.2.10-D-054 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-055 | 1.1.2.10-055 高压柜（半年度）定期维护记录表 CCPG/B-1.1.2.10-D-055 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-056 | 1.1.2.10-056 油浸式变压器（半年度）定期维护记录表 CCPG/B-1.1.2.10-D-056 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-057 | 1.1.2.10-057 干式变压器（半年度）定期维护记录表 CCPG/B-1.1.2.10-D-057 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-058 | 1.1.2.10-058 低压配电柜（半年度）定期维护记录表 CCPG/B-1.1.2.10-D-058 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-059 | 1.1.2.10-059 发电机组（半年度）定期维护记录表 CCPG/B-1.1.2.10-D-059 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-060 | 1.1.2.10-060 设备控制柜箱（半年度）定期维护记录 CCPG/B-1.1.2.10-D-060 F/0表.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-061 | 1.1.2.10-061 电动机（半年度）定期维护记录表 CCPG/B-1.1.2.10-D-061 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-062 | 1.1.2.10-062 强弱电井（半年度）定期维护记录表 CCPG/B-1.1.2.10-D-062 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-063 | 1.1.2.10-063 管网水井(半年度)定期维护记录表 CCPG/B-1.1.2.10-D-063 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-064 | 1.1.2.10-064风机盘管（半年度）定期维护记录表 CCPG/B-1.1.2.10-D-064 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-065 | 1.1.2.10-065 楼宇智能化系统（半年度）定期维护记录表 CCPG/B-1.1.2.10-D-065 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-066 | 1.1.2.10-066 电缆桥架电线（年度）定期维护记录表 CCPG/B-1.1.2.10-D-066 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-067 | 1.1.2.10-067 中央空调（年度）定期维护记录表 CCPG/B-1.1.2.10-D-067 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-068 | 1.1.2.10-068 冷却塔（年度）定期维护记录表 CCPG/B-1.1.2.10-D-068 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-069 | 1.1.2.10-069 新风机（年度）定期维护记录表 CCPG/B-1.1.2.10-D-069 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-070 | 1.1.2.10-070 风机（排烟风机）（年度）定期维护记录 CCPG/B-1.1.2.10-D-070 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-071 | 1.1.2.10-071 风机盘管（年度）定期维护记录表 CCPG/B-1.1.2.10-D-071 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-072 | 1.1.2.10-072 风柜（年度）定期维护记录表 CCPG/B-1.1.2.10-D-072 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-073 | 1.1.2.10-073 水泵（年度）定期维护记录表 CCPG/B-1.1.2.10-D-073 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-074 | 1.1.2.10-074 管网水井（年度）定期维护记录表 CCPG/B-1.1.2.10-D-074 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-075 | 1.1.2.10-075 防雷设施（年度）定期维护记录表 CCPG/B-1.1.2.10-D-075 F/0.doc |
| CCPG/B-1.1.2.10-D-076 | 1.1.2.10-076 修理记录表 CCPG/B-1.1.2.10-D-076 F/0.doc |